	
	FICHE D’INTERVENTION

Changement de compresseur et Cartes électroniques
	

	
	CLIENT
	

	
	Date de l’intervention :
	10/09/2013

	Heure d’arrivée :  
	
	Heure de départ
	

	Adresse : 
	

	DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT

	Fluide contenu :
	R22
	R22T
	R404A
	R407C
	R410A
	Autre :
	________

	Quantité Fluide avant intervention
	15,0 + ____Kg
	
	

	Equipement
	Climatisation
	Conditionnement d’air
	 Autre : ___________

	

	Modèle
	MDV-450(16)W/DRN1(B)

	Marque
	MIDEA
	S/N
	C703104651911A17400001

	DESCRIPTION DE L’INTERVENTION

	Désignation de l’intervention : 

-Récupération du fluide R410A :            Kg                            -Mise hors Tension de toute l’installation de climatisation.

-Débrasage du compresseur,

-Présentation du nouveau compresseur, et préparation du brasage,

-Brasage du compresseur (2 brasures prévues),
-Mise sous pression d’azote : 27 Bars,                                    -Contrôle d’étanchéité avec du « Prestobulle »,

-Tirage au vide : 10 heures prévues,
-Recharge plaquée : 15kg + _____Kg, 

-Prévoir 500g de plus pour faire moins de bruit au niveau des tuyauteries (Conseil MIDEA M. Aubin),
-Contrôle d’étanchéité avec un détecteur électronique.

-Contrôle de bon fonctionnement,

	INTERVENTION SUR CIRCUIT FRIGORIFIQUE
	CONTROLE D’ETANCHEITE

	Type d’intervention :

        Installation (complète, partielle)

        Maintenance préventive / corrective

        Modification (même groupe de condensation)

        Démantèlement

        Dégazage dans un cadre sécuritaire de plus de 20Kg

        Autre : ___________________

Mouvement de fluide dans l’équipement (en Kg):

Quantité de fluide récupérée

Quantité de fluide récupérée réintroduite

Quantité de fluide neuf chargée 

Quantité de fluide retournée pour retraitement 

Changement de type de fluide :              OUI            NON

N° des bouteilles utilisées :

Type

N°

Kg Extraits

Kg Introduits


	Type de contrôle :
        De fuite suite à la mise en service

        De fuite suite à une intervention

        Périodique de fuite ( > 2 Kg = 1/an)

        Périodique de fuite ( > 30 Kg = 2/an)

        Périodique de fuite ( > 300 Kg = 4/an)

Date du contrôle précédent :

Quantité de fluide ajoutée depuis le contrôle précédent : 

Résultat du contrôle :

        Aucune fuite

        La ou les fuites ont pu être réparées 
           immédiatement

        ____ fuite(s) dont la réparation nécessite

           l’arrêt de l’équipement ont été décelées.

          La réparation doit être effectuée dans les

          2 mois et nécessite un nouveau contrôle

          d’étanchéité.

Marquage amovible de la fuite 

             OUI                          NON

	

	Opérateur :   M. Volny MOGET


	


